第三方通信管理软件

总体设计方案

Python 数据交互 · Modbus TCP/RTU · IEC 60870-5-104 · OPC UA

目标平台：国产 Linux（64 位）

界面框架：Qt 5

核心实现：POSIX C++17，面向对象与插件化架构

设计依据：现有 StructManage.h 数据模型与共享内存接口

版本：V1.0  |  日期：2026-07-29

文档说明

本文用于指导在现有控制系统上建设独立的第三方通信管理软件。方案覆盖需求边界、软件架构、协议适配、数据组态、报文监视、运行管理、信息安全、测试验收与实施计划，可作为概要设计、详细设计和项目立项评审的输入。

核心结论 建议采用“通信运行服务 + Qt 组态监控客户端 + 协议插件 + 统一实时数据总线”的分层架构。通信实时路径不依赖 Qt GUI；GUI 退出不影响采集转发。现有 StructManage 通过专用适配器接入，不让各协议直接操作其内部 map 和共享内存。

已确认的设计输入

| 事项 | 确认结论 |
| --- | --- |
| 协议角色 | Modbus TCP、Modbus RTU、IEC104、OPC UA 均实现双角色；允许创建多个独立采集/服务通道，但每个通道的协议和角色必须显式配置并固定。 |
| 实时性 | 普通轮询协议点最快采集周期按 10 ms 设计。Modbus 主站和 OPC UA 客户端按配置周期主动轮询或订阅数据；Modbus 从站和 OPC UA 服务端被动响应外部请求。 IEC 104 以变化上送为主，并保留周期上送、总召和死区等可配置参数；是否上送由点变化、死区阈值及链路状态共同决定。 |
| 容量 | 常用规模约 20,000 点，逻辑设计上限 65,535 点；界面、点目录、队列和导入校验按上限设计。 |
| 现有系统接入 | 同时使用 StructManage 接口库与 POSIX 共享内存；非必要不修改现有共享内存结构。 |
| Python | 支持科学计算、算法部署、自定义命令和 UDP 数据交互；既可直接使用 UDP，也可调用 C++ UDP 服务。 |
| 写入方向 | 点级数据路由按用途显式配置，不根据点名或 CardType 隐式推断。 场景一（采集显示）：第三方数据映射为 AM/DM 点，写入共享内存并供上位画面读取。 场景二（对外发送）：通信程序从共享内存读取 AM/DM 点，按目标协议编码后发送给第三方系统。 场景三（进入控制器）：数据经 50 号虚拟站生成站间引用报文，由控制器接收并写入对应内部点。 同一点需要同时用于画面显示和控制器时，应配置两条明确路由，并分别记录执行结果。 |
| 部署 | 完全离线部署；目标 Linux/CPU、主备冗余暂不作为当前阶段约束。 |

术语与约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 南向 | 连接第三方 PLC、RTU、保护装置、OPC UA 服务器或 Python 数据源。 |
| 北向/系统侧 | 连接现有 DCS 的普通点数据模型和共享内存；报警与 SOE 服务不在一期接入范围。 |
| 通道 Channel | 一个可独立启停、重连、统计和告警的通信实例。 |
| 点映射 Point Mapping | 协议地址/节点与内部 DCS 点之间的双向映射。 |
| 质量码 Quality | 每个点保留 value、timestamp 和 status 三项运行属性。 status 采用单一枚举：NotConnected（通道未建立）、Bad（通信已建立但点值无效）和 Good（通信正常且点值有效）。界面仅在通道已连接的前提下判定点质量，避免同时显示相互矛盾的通信状态和质量状态。 |
| 报文 Frame | 协议原始字节及解析后的字段视图。 |

1. 建设目标与范围

1.1 建设目标

在 Linux 64 位环境稳定运行，提供 Modbus TCP、Modbus RTU、IEC 104、OPC UA 和 Python 脚本数据交互能力。

支持图形化通道、设备、点表、转换规则和任务组态；组态可校验、版本化、导入导出及在线生效。

实时显示收发报文、解析字段、错误原因、通信统计与链路状态，并支持过滤、冻结、导出和脱敏。

与现有 StructManage 数据模型和 POSIX 共享内存兼容，形成统一的普通点读写、时间戳和状态语义。

采用面向对象、插件化、可测试架构，使协议实现可独立开发、升级和故障隔离。

1.2 一期范围

| 模块 | 一期交付边界 | 非一期/可扩展 |
| --- | --- | --- |
| Python | 独立进程执行；科学计算、算法部署、共享数据读取、通用文件/网络能力、直接 UDP 与 C++ UDP API | 在线调试器、容器级强隔离 |
| Modbus | TCP Client/Server；RTU Master/Slave；多通道并行；常用功能码、字节序与缩放 | ASCII 模式、TLS 封装、厂商私有功能码 |
| IEC 104 | Master/Client 与 Slave/Server；总召、周期/变化遥测遥信、自发上送和死区参数。 | 遥控、SOE、时钟同步、IEC 101、双机无扰切换和规约网关集群。 |
| OPC UA | Client 与 Server；浏览、读写、订阅、安全策略与证书管理 | 历史访问 HA、PubSub、复杂自定义结构体全自动映射 |
| 公共能力 | 组态、运行监视、报文、告警、审计、备份恢复、权限 | 跨节点集中编排、大规模云端管理 |

2. 现有系统适配分析

已审阅的 StructManage.h 定义了站点、卡件和九类数据点，以及 IO、报警、SOE、SAMA 块和站状态的 POSIX 共享内存接口。该头文件可作为现有系统数据语义来源，但不宜直接成为协议层的公共接口。

一期只处理 AM/DM 普通点的数据采集、发布和状态维护，不接入现有报警服务和 SOE 服务；通信异常仅在本软件状态页与运行日志中呈现。报警与 SOE 接口作为后续扩展边界保留。

| 现有能力 | 方案中的使用方式 | 需处理的风险 |
| --- | --- | --- |
| DataPoint 与 AI/RT/TC/AO/DI/DO/AM/DM/TM | 启动时构建内部点目录；保留 nodeId、cardId、index、pointName、unit、status 等映射 | 派生类字段不统一；需归一化数值、布尔、时间及状态 |
| SharedIOData | 作为运行期高速数据交换的兼容通道 | 结构体 ABI、对齐、bool 大小、枚举宽度、容量和并发一致性 |
| AlarmData / SOEData | 一期不写入 AlarmData/SOEData，仅保留适配接口位置供后续扩展。 | unsigned long 在 32/64 位宽度差异；字符数组编码与截断 |
| StructManage 查询/更新接口 | 仅由 DcsDataAdapter 调用；协议插件不直接依赖 | 当前接口偏同步、按类型分散；需缓存和批处理 |
| RDB_E / Excel | 作为点表导入源和兼容导出路径 | 导入前必须做唯一性、范围、类型和引用完整性校验 |

强制兼容措施 跨进程共享结构必须改为固定宽度整数（std::uint32_t/std::uint64_t）、显式版本号、magic、记录长度和 ABI 校验；禁止直接把含 std::string、std::vector 或虚函数的对象放入共享内存。现有 SharedIOData 若暂不修改，应在启动时校验 sizeof、alignof 和字段偏移。

3. 总体架构

┌──────────────────────────── Qt 5 组态监控客户端 ────────────────────────────┐ │ 工程树 ¦ 通道/设备/点表 ¦ 报文监视 ¦ 趋势/统计 ¦ 告警审计 ¦ 脚本管理 │ └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘ │ 本机 Unix Domain Socket / protobuf-like DTO ┌───────────────────────────────▼─────────────────────────────────────────────┐ │ Communication Manager Service │ │ ConfigService │ ChannelManager │ PointRouter │ Quality/Time │ Alarm │ Audit │ │ FrameCapture │ Diagnostics │ CommandGuard│ ScriptBroker │ Metrics │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ IProtocolChannel 接口 │ │ Modbus TCP │ Modbus RTU │ IEC104 │ OPC UA │ Python IPC Adapter │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ POSIX：epoll/socket/timerfd/eventfd/termios/shm_open/mmap/pthread/clock_* │ └───────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ │ DcsDataAdapter → StructManage/SHM └→ SQLite 组态/审计 + pcap/滚动日志

界面参考图已移至第 9 章；本图仅保留总体架构，不混排界面审阅说明。

3.1 进程划分

| 进程 | 职责 | 故障影响 |
| --- | --- | --- |
| comm-managerd | 组态、DataHub、数据路由、质量计算、命令校验及 DcsDataAdapter | 唯一写入 AM/DM 与现有共享内存；协议进程异常不破坏数据结构 |
| comm-modbusd / comm-iec104d / comm-opcuad | 分别承载对应协议的采集和服务通道 | 配置多种协议时分别启动；一种协议故障不影响其他协议 |
| comm-config-ui | Qt 5 组态与监控；只通过管理 API 控制服务 | 退出不影响通信 |
| python-worker | 执行一个或一组脚本，通过受控 IPC 读写点和产生日志 | 超时/崩溃只重启 worker，不拖垮核心服务 |

3.2 设计原则

数据面与界面分离

协议与业务语义解耦

统一点模型与质量码

配置先校验后发布

写操作默认受控且可审计

故障局部化与自动恢复

全链路可观测

3.3 多实例与角色隔离

不同协议分别运行在独立协议进程中；同一协议和同一角色的多个通道集中在一个进程内并行运行。每个通道具有唯一 channelId、独立角色、端点、执行器归属、点映射、统计、报文缓冲和故障状态。同一协议同时配置主站和从站时按角色拆成两个进程。通道角色在组态中显式固定；如需切换，应发布新配置并由运行管理器调整协议角色进程，禁止运行中隐式切换。

4. 核心对象模型与接口

所有协议实现同一生命周期、统计、读写和报文回调接口；差异通过 ProtocolConfig 和 PointBinding 扩展字段承载。建议 C++17，公共接口避免 Qt 类型，以便核心服务可脱离 Qt 编译与测试。

class IProtocolChannel { public: virtual ~IProtocolChannel() = default; virtual Result configure(const ChannelConfig&, Span<const PointBinding>) = 0; virtual Result start() = 0; virtual void stop(StopMode) noexcept = 0; virtual ChannelState state() const noexcept = 0; virtual Result write(const WriteRequest&) = 0; virtual ChannelStatistics statistics() const = 0; virtual void setSink(IChannelEventSink*) = 0; }; class IChannelEventSink { public: virtual void onValues(Span<const ValueUpdate>) = 0; virtual void onFrame(const FrameRecord&) = 0; virtual void onStateChanged(ChannelState, const ErrorInfo&) = 0; }; struct ValueUpdate { PointKey key; Variant value; Quality quality; std::chrono::system_clock::time_point sourceTime, serverTime; };

| 核心类 | 职责 |
| --- | --- |
| ChannelManager | 创建、启停、重连、热更新与状态机管理；按 channelId 注册实例。 |
| ProtocolFactory / PluginRegistry | 按协议类型构造实现；校验插件 ABI 和版本。 |
| PointCatalog | 统一保存点标识、数据类型、工程量程、访问方向和元数据。 |
| PointRouter | 执行协议地址到内部点的映射、批量发布、回写和订阅分发。 |
| TransformPipeline | 字节序、位域、缩放、偏移、枚举、限幅、死区、表达式转换。 |
| QualityEngine | 通信、协议、越限、陈旧、人工替代等状态合成为统一质量码。 |
| DcsDataAdapter | 封装 StructManage 与共享内存；提供 snapshot/read/write/publish API。 |
| FrameRecorder | 环形缓冲、过滤、落盘、导出及敏感字段遮蔽。 |
| CommandGuard | 双重确认、选择-执行、超时、权限、范围与联锁校验。 |

5. 统一数据模型与数据组态

5.1 点模型

| 字段组 | 建议字段 |
| --- | --- |
| 标识 | pointId(UUID)、name、description、internalKey(nodeId/cardType/cardId/dataId)、group |
| 类型 | Bool、Int16/32/64、UInt16/32/64、Float、Double、String、DateTime、ByteString |
| 方向 | Input、Output、Bidirectional；只读/可写；命令确认级别 |
| 协议地址 | channelId、deviceId、addressSpec(JSON/variant) |
| 工程转换 | rawType、byteOrder、wordOrder、bit、scale、offset、enum、clamp、invalidPattern |
| 质量与时标 | quality、sourceTimestamp、serverTimestamp、staleTimeout、substitution |
| 采集策略 | 周期、优先级、死区、批次、例外上送、失败重试 |

系统通信点类型基线 第三方通信组态点暂定只映射现有系统的 AM 和 DM：AM 用于模拟量、整数、浮点数以及经缩放后的工程值；DM 用于线圈、遥信、布尔量和寄存器解位结果。其他 AI/DI/AO/DO 等卡件点不直接作为本软件的组态对象，如需使用由 DcsDataAdapter 转换或后续版本扩展。

5.2 组态对象层级

工程 Project ├─ 通道 Channel（协议、角色、端点、安全、重连策略） │ ├─ 设备 Device（站地址/公共地址/OPC UA Endpoint 等） │ │ └─ 点 PointBinding（协议地址 ↔ 内部点、转换、质量、读写方向） │ └─ 任务 ScanGroup（周期、优先级、批量策略） ├─ 脚本 ScriptTask（触发方式、资源限额、权限） └─ 用户/角色、证书、审计与版本

5.3 组态工作流

草稿编辑：支持表格批量编辑、复制、Excel/CSV 导入、协议浏览导入和模板创建。

静态校验：名称/ID 唯一、地址范围、数据类型、读写权限、重复映射、轮询负载和证书有效期。

离线试算：对字节序、缩放、位提取和表达式给出样例输入输出。

发布：生成不可变版本，事务写入 SQLite；服务加载到影子配置并预创建资源。

切换：无错误后原子替换；连接参数变化时重启单通道，点表小改尽量在线应用。

回滚：保留最近 N 个版本、发布人、差异和原因；一键恢复上一有效版本。

6. 协议实现设计

6.1 Modbus TCP / RTU

| 项目 | 设计要点 |
| --- | --- |
| 角色 | TCP Client/Server、RTU Master/Slave 分别作为通道模式，不在运行期隐式切换。 |
| 功能码 | 01/02/03/04/05/06/0F/10；可选 16/17/2B。非法功能与异常响应可见。 |
| 地址 | 界面同时显示逻辑地址与零基 PDU 地址，配置中保存零基地址，避免 40001 偏移歧义。 |
| 批量优化 | 按单元标识、功能码和连续地址合并；限制寄存器/线圈数量；支持扫描组优先级。 |
| 数据转换 | ABCD/BADC/CDAB/DCBA、16/32/64 位、有符号/无符号、IEEE754、bit、BCD、缩放偏移。 |
| TCP | 非阻塞 socket + epoll；连接、响应、帧间、重连超时；事务 ID 严格匹配。 |
| RTU | termios 配置波特率/校验/数据位/停止位；基于字符时间判帧；CRC16 校验；总线串行调度。 |
| 写安全 | 单点/多点写白名单、工程范围校验、写后读校验、失败不自动无限重试。 |

6.2 IEC 60870-5-104

| 项目 | 设计要点 |
| --- | --- |
| 链路 | TCP 非阻塞；STARTDT/STOPDT/TESTFR；I/S/U 帧；k/w 窗口与 t0/t1/t2/t3 定时器可配置。 |
| 地址模型 | 公共地址 CA、信息体地址 IOA、传送原因 COT、类型标识 TI；界面分字段编辑。 |
| 采集 | 总召唤、分组召唤、周期/自发上送、时钟同步；重连后按策略自动初始化。 |
| 类型 | 遥信 M_SP/M_DP，遥测 M_ME_NA/NB/NC，累计量 M_IT，带/不带时标；命令 C_SC/C_DC/C_SE。 |
| SOE | 一期不实现 SOE 映射；IEC104 带时标信息仅按普通点保存数值、源时间戳和状态。 |
| 遥控 | 支持选择-执行、激活确认、激活终止、超时撤销；命令全过程审计。 |
| 从站模式 | 按内部点生成信息体；事件队列有界；总召快照与自发变位一致性控制。 |

6.3 OPC UA

| 项目 | 设计要点 |
| --- | --- |
| 发现与连接 | Endpoint 浏览、应用 URI 校验、会话/安全令牌续期、断线重建。 |
| 安全 | 优先 SignAndEncrypt；支持 Basic256Sha256/Aes 系列（依所选库）；证书信任、拒绝列表与到期告警。 |
| 浏览与点导入 | 树形浏览 Namespace/NodeId；批量选择变量生成映射；保存稳定 NodeId，不依赖显示名。 |
| 采集 | Subscription + MonitoredItem 优先；可配置 publishing/sampling interval、queue size、deadband。 |
| 读写 | 批量 Read/Write；保留 StatusCode、SourceTimestamp、ServerTimestamp；写入结果逐点反馈。 |
| 数据类型 | 标量与常用数组；复杂 ExtensionObject 一期采用显式模板或脚本转换。 |
| Server 模式 | 将内部点发布为命名空间；角色权限控制可写节点；限制客户端会话和订阅资源。 |

6.4 Python 数据交互

Python 作为通用算法与扩展平台，可执行科学计算、部署算法、自定义命令处理、文件处理以及网络通信等 Python 能实现的任务。Python 不嵌入通信主线程，而在独立 worker 中运行；核心服务向脚本暴露稳定 IPC API，避免 GIL、脚本阻塞、段错误或第三方包影响协议实时性。

# 脚本侧建议 API（示意） ctx.subscribe(["DPU1.AI.1001", "DPU1.DI.2001"], on_change) value = ctx.read("DPU1.AI.1001") ctx.write("DPU1.AO.3001", 42.5, reason="optimization") ctx.publish("VIRTUAL.AM.9001", value * 1.02, quality="Good") ctx.log.info("calculation completed")

| 控制项 | 要求 |
| --- | --- |
| 触发 | 周期、cron-like、点变化、通道状态、手工执行；同一任务默认禁止重入。 |
| IPC | Unix Domain Socket；长度前缀消息；请求 ID、超时、权限令牌和版本协商。 |
| 隔离 | 专用低权限用户、工作目录、环境白名单；rlimit 限制 CPU/内存/文件数；可选 seccomp。 |
| 包管理 | 项目虚拟环境、锁定依赖和哈希；离线安装；禁止运行时随意 pip 联网。 |
| 可靠性 | 心跳、执行超时、取消、崩溃重启、熔断；输出缓冲限长。 |
| 审计 | 记录脚本版本、触发源、读写点、执行耗时、异常和操作者。 |

6.5 UDP 与 Python 协作

| 模式 | 适用场景 | 运行规则 |
| --- | --- | --- |
| Python 直接 UDP | 算法验证、厂家私有报文和灵活扩展 | 脚本可创建 socket，按任务配置网络权限、端口、速率和资源限制；报文日志经 Python SDK 上报 |
| C++ UdpTransportService | 生产长期运行，需要统一报文监视、统计、限流和组播管理 | Python 生成 payload/command DTO；C++ 负责 sendto/recvfrom、缓冲、时间戳、错误码和 FrameRecord |
| 混合模式 | 部分报文由 C++ 固化，部分由 Python 扩展 | 点/任务组态明确 owner=Cpp/Python；同一地址端口默认禁止两个执行单元重复绑定 |

Python 能力边界 功能上允许 Python 承担通用扩展任务，运行上仍受任务权限、资源配额、超时、审计和进程隔离约束。默认不向 Python 暴露 StructManage 内部对象指针；数据通过快照、订阅、版本化共享内存视图或 C++ SDK 访问。

6.6 通信参数组态规范

通信参数分为通道级、设备级、扫描组级和点级四层。界面参考 NEW20241014 的属性分组方式，但字段必须采用类型化编辑器并显示单位、默认值、允许范围和即时校验结果。高级参数默认折叠，支持“恢复协议推荐值”和“复制到同类通道”。

6.6.1 公共通道参数

| 参数 | 类型/建议默认值 | 校验与说明 |
| --- | --- | --- |
| channelId / name | UUID / 必填名称 | 全工程唯一；显示名允许修改，引用始终使用 UUID |
| protocol / role | 枚举 / 必填 | Modbus TCP Client/Server、RTU Master/Slave、IEC104 Master/Slave、OPC UA Client/Server、UDP |
| enabled / startupOrder | bool / true；int / 100 | 启动顺序仅用于资源依赖，不允许同步阻塞全部通道 |
| connectTimeoutMs | 整数 / 3000 ms | 100~120000 ms；仅连接阶段使用 |
| responseTimeoutMs | 整数 / 2000 ms | 10~120000 ms；应大于设备最大响应时间 |
| retryCount | 整数 / 1 | 0~10；控制命令默认 0 或 1，避免重复动作 |
| retryBackoff | 枚举 / exponential | fixed/exponential；含 initial、max、jitter |
| txDelayUs | 整数 / 0 μs | 0~10,000,000 μs；用于设备要求的发送间隔 |
| rxBufferBytes / txBufferBytes | 整数 / 256 KiB | 4 KiB~16 MiB；队列始终有界 |
| frameCapture | 枚举 / errors | off/errors/all；另配内存帧数、落盘、轮转和脱敏 |
| bindInterface / localAddress | 字符串 / auto | 多网卡时固定出口；地址必须属于本机接口 |

6.6.2 Modbus TCP/RTU 通道与设备参数

| 参数组 | 字段 | 默认值/范围与规则 |
| --- | --- | --- |
| TCP | remoteHost、remotePort、localBind、IPv6 | 端口默认 502；Client 必填远端；Server 必填监听地址；IPv4/IPv6 显式选择 |
| TCP | unitId、ignoreUnitId、maxConnections | unitId 0~247；网关场景不得随意忽略 Unit ID；Server 连接数设硬上限 |
| RTU | device、baudRate、dataBits、parity、stopBits | 如 /dev/ttyS0；常用 9600/19200/38400/115200；7/8 位；N/E/O；1/2 停止位 |
| RTU | slaveId、rtsMode、rtsDelayUs | slaveId 1~247；RS-485 可配置自动/高有效/低有效和收发切换延迟 |
| 时序 | responseTimeoutMs、byteTimeoutUs、interFrameDelayUs | RTU 帧间隔不得小于 3.5 字符时间；可自动计算并允许设备级覆盖 |
| 扫描 | scanIntervalMs、txDelayUs、retryCount | 参考工程默认扫描 1000 ms、超时 2000 ms、重试 1；本系统允许高速组最低 10 ms |
| 地址 | addressNotation、zeroBasedPduAddress | 界面可显示 00001/10001/30001/40001；存储统一使用零基 PDU 地址 |
| 写功能 | allowFC05/06/0F/10 | 参考工程分别提供开关；默认按点权限关闭，只有明确可写点才启用 |

6.6.3 Modbus 数据类型、大小端与字节序

| 类型 | 占用寄存器 | 可选顺序 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Int16/UInt16 | 1 | AB / BA | AB 为寄存器高字节在前；BA 为寄存器内 ByteSwap |
| Int32/UInt32/Float | 2 | ABCD、BADC、CDAB、DCBA | 对应 HighWord/LowWord 与 ByteSwap 组合；界面同时显示参考工程的 LowThenHigh 等别名 |
| Int64/UInt64/Double | 4 | ABCDEFGH 及 wordOrder+byteSwap | wordOrder 支持 0123、3210、1032、2301；byteSwap 独立开关 |
| BCD | 1~4 | 同整数类型 | 配置合法半字节、符号位和小数位；非法 BCD 产生 Bad_Protocol |
| Bit/BitField | 1~4 | bitOffset + bitLength | bitOffset 从 0 开始；不得跨越映射值宽度 |
| String/ByteString | N | byteOrder、encoding、termination | ASCII/UTF-8/GBK 可选；定长、NUL 结尾或长度前缀；超长按策略截断/报错 |

转换顺序 接收：原始字节 → 寄存器内字节交换 → 寄存器/字顺序重排 → 类型解释 → 位提取 → 无效码判断 → scale/offset → 限幅与质量计算。发送执行严格逆序。界面必须提供十六进制样例试算，避免仅凭“大小端”文字产生歧义。

6.6.3.1 Modbus 寄存器解位与 DM 点映射

Modbus 功能码 03/04 读取的 16 位寄存器既可整体映射为 AM，也可按位解包为多个 DM 点。组态地址采用“逻辑寄存器地址.位号”形式，例如 40001.0、40001.1、40002.0。逻辑地址仅用于界面和导入导出，运行时统一换算为功能码 + 零基 PDU 地址 + bitIndex。

| 配置项 | 建议定义 | 校验规则 |
| --- | --- | --- |
| sourceAddress | 例如 40001 或 PDU 0 | 3X 地址对应 FC04，4X 地址对应 FC03；必须明确逻辑地址是否从 1 开始 |
| bitIndex | 0~15 | 默认 0 表示最低有效位 LSB；可由设备模板选择 MSB0 显示方式 |
| bitMask | 自动生成 1U << bitIndex | 可选高级掩码模式，但单个 DM 点默认只允许一位 |
| invert | false | 为 true 时逻辑值取反，适用于常闭触点 |
| trueText / falseText | 1 / 0 | 可配置“运行/停止”“报警/正常”等显示文字 |
| qualitySource | inherit_register | 寄存器通信失败、超时或非法响应时，其所有解位 DM 同步变坏 |
| changeOnly | true | 仅位值变化时发布 DM 更新；仍刷新数据时间和通信新鲜度 |
| targetPoint | DM 点 UUID | 一个源位可映射多个只读显示点需显式允许；默认禁止重复映射 |

FC03 返回寄存器 40001 = 0x0005（二进制 ...0000 0101） 40001.0 → DM_PUMP_RUN = 1 40001.1 → DM_REMOTE = 0 40001.2 → DM_ALARM = 1 默认位序：bit 0 = 寄存器最低有效位，bit 15 = 最高有效位。

同一寄存器下的多个解位点只产生一次 Modbus 读请求，由 RegisterDecodePlan 在收到响应后一次完成全部位提取。点表编辑器提供“展开 16 位”功能，可批量创建 40001.0~40001.15 的 DM 点，并允许选择需要的位、批量填写点名和描述。

6.6.3.2 AM/DM 映射规则

| 内部类型 | 典型协议源 | 值转换 |
| --- | --- | --- |
| AM | FC03/04 的 Int16/UInt16/Int32/Float/Double；IEC104 遥测；OPC UA 数值节点 | 先完成字节序、类型解释和 scale/offset，再写 AM.curValue_t/status_t |
| DM | FC01/02 位；FC03/04 寄存器 bit；IEC104 单点/双点；OPC UA Boolean | 归一化为 bool；双点状态中间态/不确定态通过质量码保留，不强行转换为可靠 0/1 |

写入方向待确认 AM/DM 当前先定义采集和发布语义。对于 DM 位写回寄存器，不能简单用 FC06 覆盖整个寄存器；应采用 FC16 掩码写（若设备支持）或受锁保护的“读-改-写”，并明确并发更新风险。是否开放此能力需在写入路由确认后决定。

6.6.4 Modbus 分包与合包

| 功能码 | 协议理论上限 | 建议默认单帧上限 | 分包规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/02 读位 | 2000 bits | 512 bits（沿用参考工程） | 按连续地址合并；超过上限切分；响应位数按请求数量校验 |
| 03/04 读寄存器 | 125 registers | 32 registers（沿用参考工程） | 不能拆开一个 32/64 位点；切分点必须落在完整数据边界 |
| 0F 写多线圈 | 1968 bits | 512 bits（沿用参考工程） | 只合并同一命令事务内的连续点；控制写不跨业务批次合并 |
| 10 写多寄存器 | 123 registers | 32 registers（沿用参考工程） | 不拆开复合值；逐帧返回结果，部分成功必须明确上报 |

合包键为 channelId + deviceId + unitId + functionCode + scanGroup。点按零基地址排序，由 ReadPlanOptimizer 自动判断是否跨越未配置地址，不要求工程人员填写“允许跨几个寄存器”。优化器在 FrameRegisterLimit、PDU 上限、扫描周期预算和设备响应特征约束下，比较“增加一次请求的往返成本”和“多读取空洞寄存器的成本”，选择请求数更少且周期可满足的方案。不同数据变换的点可共用同一原始读取块，收到数据后按 TransformId 分别解码。

6.6.4.1 稀疏点跨地址连续读取

允许将地址不连续但距离较近的点合并为一个连续寄存器块读取。未配置为点的中间寄存器仍由设备返回，但只作为填充数据，不写入系统。该方式减少请求次数，适合现场设备一次读取连续区间效率高于多次零散读取的情况。

配置点：40001、40006、40007 生成请求：FC03，起始逻辑地址 40001，数量 7 返回数组：R[0] R[1] R[2] R[3] R[4] R[5] R[6] 点映射： 40001 → R[0] → AM/DM 点 A 40006 → R[5] → AM/DM 点 B 40007 → R[6] → AM/DM 点 C 未使用的 R[1]～R[4] 只参与报文长度校验，不生成点更新。

| 自动决策因素 | 处理规则 |
| --- | --- |
| 协议边界 | FC03/04 单次最多 125 个寄存器，并受 FrameRegisterLimit 限制；复合点不得跨包 |
| 请求往返成本 | 利用通道实时统计的平均/P95响应时间、发送延迟和RTU帧间隔估算新增请求成本 |
| 空洞读取成本 | 计算多读取寄存器的请求/响应字节数及设备处理成本，不采用固定“跨8个”规则 |
| 扫描周期预算 | 生成的全部请求必须能在扫描组周期内完成；无法满足时提示调整周期或包上限 |
| 异常学习 | 某地址区间持续超时或返回异常时，自动降低块跨度并重新生成计划 |
| 稳定性 | 计划生成后保持稳定；仅在点表、关键参数或通信统计显著变化时重新优化，避免频繁抖动 |

构建 ReadPlan 时，先按设备、Unit ID、功能码和扫描组排序点地址，再用成本函数选择块边界。每个点保存 responseOffset、registerWidth、bitIndex 和 TransformId，解码时直接按偏移定位，不依赖点排列顺序。界面只展示自动生成的分包预览、预计请求数和周期占用。高级操作可对一组点设置 forceSameBlock（强制同包）或 forceSplitBefore（从此点前拆包），用于处理特殊设备，不暴露普通的 maxGapRegisters。

FrameRegisterLimit、maxInFlight、scanInterval、responseTimeout、retryCount 和 txDelay 属于现场工程调试变量。工程师可在协议安全范围内在线修改；修改须经过权限、参数校验和审计并生成运行参数版本。稀疏地址是否合并由优化器自动决定，而不是现场手工设置跨度。

6.6.5 IEC104 参数

| 参数组 | 字段 | 建议默认值/校验 |
| --- | --- | --- |
| 端点/地址 | localBind、remoteHost、port、commonAddress(CA) | 端口默认 2404；CA 取值按 1/2 字节配置；同通道内 CA+IOA 映射唯一 |
| 地址长度 | cotSize、caSize、ioaSize | COT 1/2、CA 1/2、IOA 1~3 字节；通信双方必须一致 |
| 链路窗口 | k、w | 建议 k=12、w=8；1≤w≤k；发送未确认 I 帧达到 k 时暂停 |
| 定时器 | t0、t1、t2、t3 | 建议 30/15/10/20 s；必须满足 t2<t1、t3>t1 |
| ASDU/分包 | maxAsduLength、maxObjectsPerAsdu | APDU 最大 253 字节；ASDU 建议上限 249 字节；按类型、COT、CA、时标和连续 IOA 分组 |
| 初始化 | autoStartDt、generalInterrogation、clockSync | 重连成功后按顺序 STARTDT→总召→时钟同步；每一步独立超时和失败策略 |
| 周期/事件 | periodicIntervalMs、spontaneousEnabled | 参考工程提供 Periodic；事件优先，周期作为全量或保底刷新 |
| 遥控方式 | ControlModeSC/DC/SENA/SENB/SENC | 每类命令配置 Direct 或 SelectBeforeOperate；参考工程已有逐类型控制模式 |
| 累计量 | CIQCC | 0~255；配置电度召唤限定词与周期 |
| 归一化 | NormalizedType、Precision | 明确归一化/标度/短浮点；精度和工程量程参与转换校验 |

IEC104 同一 ASDU 只合并相同 Type Identification、Cause of Transmission、Common Address、时标形式和品质语义的数据。优先使用 SQ=1 合并连续 IOA；否则 SQ=0 逐对象携带 IOA。加入对象前预计算编码后长度，若超过 maxAsduLength 则提交当前 ASDU 并新建下一包，禁止编码后再截断。

6.6.6 OPC UA 参数

| 参数组 | 字段 | 建议默认值/校验 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | endpointUrl、applicationUri、sessionName | Endpoint URL 必填；连接后校验服务端证书应用 URI 与主机身份 |
| 安全 | securityPolicy、messageSecurityMode | 优先 Basic256Sha256/Aes 系列 + SignAndEncrypt；None 仅在明确批准的隔离网络使用 |
| 认证 | anonymous、username/password、certificate | 密码不明文写入普通 JSON；保存凭据引用；Server 端按角色授权节点读写 |
| 连接 | connectTimeout、secureChannelLifetime、sessionTimeout | 分别配置；续期提前量和重连退避可调 |
| 批量读写 | maxReadItems、maxWriteItems | 参考工程默认各 64；还需受服务端 OperationLimits 限制，取两者较小值自动分包 |
| 订阅 | publishingInterval、lifetimeCount、keepAliveCount | 默认 1000 ms/60/10；高速订阅最低 10 ms 需服务端支持 |
| 监视项 | samplingInterval、queueSize、discardOldest、deadband | 按点/扫描组配置；queueSize≥1；模拟量可选绝对值/百分比死区 |
| 浏览 | browseBatch、continuationPointLimit | 自动处理 ContinuationPoint；NodeId、Namespace URI 和 DataType 一并保存 |
| 数组/字符串 | maxArrayLength、maxStringLength | 防止超大响应耗尽内存；超限标记 Bad_EncodingLimitsExceeded |

OPC UA Read、Write、CreateMonitoredItems 等请求按 maxItems、服务端 OperationLimits、估算消息大小三重限制切分。每批保存原始点序号，返回后按序号合并结果；单点失败不覆盖同批其他点的成功结果。订阅断线恢复时先重建 Session/Subscription，再按稳定 NodeId 重建 MonitoredItem。

6.6.7 UDP/自定义报文参数与分片

| 参数组 | 字段 | 建议默认值/规则 |
| --- | --- | --- |
| Socket | localAddress/localPort、remoteAddress/remotePort | 端口 1~65535；支持单播、广播、组播；广播需显式 enableBroadcast |
| 组播 | multicastGroup、interface、ttl、loopback | 组播地址合法性校验；多网卡必须选择 interface |
| 缓存/节流 | rxBuffer、txBuffer、maxPps、maxBps | 所有缓冲和速率有上限；超限产生统计和告警 |
| 载荷 | maxDatagramPayload | 默认 1400 bytes 以降低 IP 分片风险；理论 UDP payload 最大 65507，不建议直接使用 |
| 自定义头 | magic、version、command、sequence、timestamp、payloadLength | 字段偏移、宽度和端序可配置；长度字段必须覆盖范围明确 |
| 完整性 | checksumType、checksumRange | None/Sum8/Sum16/CRC16/CRC32；多项式、初值、反射、异或值可模板化 |
| 应用分片 | fragmentEnabled、fragmentPayload、reassemblyTimeout | 分片头至少含 messageId、fragmentIndex、fragmentCount、totalLength；超时丢弃整条消息 |

当 payload 超过 maxDatagramPayload 时，默认拒绝并提示启用应用层分片；启用后按 fragmentPayload 切分，不依赖 IP 层分片。接收端按来源地址 + messageId 重组，校验 fragmentCount、重复片、总长度和超时；完成后先验证 CRC 再交给 Python/点映射。

6.6.8 参数校验与界面交互

参数分为基本、时序、分包、数据转换、安全和诊断六组；角色变化时仅显示适用字段。

所有数字字段使用带单位的 SpinBox，不允许自由文本；IP、端口、串口、证书和枚举使用专用 Delegate。

变更包大小时实时计算预计帧数、每轮扫描字节数和理论最短扫描周期；超过 80% 周期预算显示警告。

大小端配置提供“输入十六进制 → 解析值”和“目标值 → 输出十六进制”的双向试算。

分包预览列出每个请求的功能码、起始地址、数量、包含点和预计 PDU 字节数。

发布前执行跨字段校验，例如 IEC104 t2<t1、OPC UA 安全模式与策略兼容、Modbus 复合点不得跨包。

7. 运行时线程与状态机

7.0 推荐并发架构：按协议分进程 + 进程内多线程

通信采集按协议种类划分进程：配置 Modbus、IEC104、OPC UA 等多种采集时，每种协议启动独立进程。同一种协议内不按通道、设备或串口继续拆进程，而使用 Reactor、逻辑串行执行器和工作线程池承载并发 I/O。同一种协议只配置单一角色时使用一个协议进程；同时承担主站和从站时，再按角色拆成两个协议进程。

comm-managerd：DataHub / DcsDataAdapter → AM/DM 与现有共享内存（唯一写入者） ├─ comm-modbusd --role=master：多个 TCP/RTU 主站通道和多个物理串口 ├─ comm-modbusd --role=slave ：仅在 Modbus 同时做从站时增加 ├─ comm-iec104d --role=master：多个 IEC104 主站链路 ├─ comm-iec104d --role=slave ：仅在 IEC104 同时做从站时增加 ├─ comm-opcuad --role=client ：多个 OPC UA 客户端会话 └─ comm-opcuad --role=server ：仅在 OPC UA 同时做服务器时增加 每个协议进程内部：I/O Reactor + SerialExecutor/Connection Strand + Decode Pool 协议进程与 comm-managerd：ProtocolBus（UDS 控制 + POSIX 共享内存数据队列） 独立例外： python-worker[N]：算法、科学计算和自定义 UDP；因 GIL 与脚本风险保留进程隔离

7.0.1 进程启用规则

| 运行场景 | 启动进程 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 只配置一种协议、单一角色 | 1 个对应协议进程 | 例如只有 Modbus 主站时，仅启动 comm-modbusd --role=master |
| 配置多种采集协议 | 每种协议 1 个进程 | 例如 Modbus + IEC104 + OPC UA 启动 3 个协议进程，互相故障隔离 |
| 同一协议同时主从 | 该协议按角色启动 2 个进程 | 例如 Modbus 主从并存时启动 comm-modbusd --role=master 和 --role=slave |
| 同一协议多个通道/串口 | 不增加进程 | 在该协议进程内使用多个执行器和线程并行 |
| Python 任务 | 按需启动 python-worker | 属于脚本安全隔离，不计入通信采集多进程方案 |

进程边界自动生成 现场只配置协议、角色和通道，不手工填写进程号。运行管理器按 protocol + role 自动生成进程实例；多个 Modbus RTU 端口、TCP 连接或协议会话仍在对应协议角色进程内并行运行。

7.0.2 多协议进程的数据所有权

comm-managerd 内的 DataHub/DcsDataAdapter 是运行数据的唯一写入者；各协议进程只提交 ValueUpdate，不直接修改 StructManage。

从站/服务器协议进程通过只读 ValueSnapshot 获取最新 AM/DM、质量码、时间戳和配置版本，再向外部对端发布。

外部主站写入从站协议进程后，该进程只生成 WriteRequest，经 ProtocolBus 交给 comm-managerd 的 CommandGuard/DataHub 校验、路由和执行。

协议进程退出或重启不会遗留共享内存写锁；comm-managerd 按 processEpoch/channelId 拒绝旧进程迟到数据，防止重复发布。

| ProtocolBus 通道 | 方向 | 机制与约束 |
| --- | --- | --- |
| ValueUpdate | 协议进程 → manager | 每进程独立的 POSIX 共享内存有界环形队列 + eventfd；批量提交并带 processEpoch |
| ValueSnapshot | manager → 从站协议进程 | POSIX 共享内存双缓冲快照；协议进程只读，按 generation 检测一致性 |
| WriteRequest/Result | 协议进程 ↔ manager | Unix Domain Socket；含 requestId、来源、权限、超时、配置版本和审计信息 |
| State/Heartbeat | 双向 | UDS 心跳和状态；一个协议异常不阻塞其他协议及 DataHub |
| Frame/Diagnostics | 各进程 → UI | 各自保留报文环形缓冲；UI 按 role + channelId 区分来源 |

7.0.3 多个 Modbus RTU 串口的并发方式

一个物理串口对应一个 SerialExecutor，同一 RS-485 总线上的请求、响应、超时和重试严格串行；增加线程不能让同一总线并行。

不同物理串口可同时通信。例如 /dev/ttyS0、/dev/ttyS1、/dev/ttyUSB0 分配到不同 SerialExecutor，由同一 Modbus master 协议进程并行推进。

默认将串口执行器按 device 路径稳定散列到 1~min(4, CPU核数/2) 个 I/O Reactor 线程；同一串口始终保持线程亲和，不在运行中频繁迁移。

若串口库或驱动使用阻塞调用，可为该串口分配专用线程，但仍属于同一角色进程；专用线程通过有界队列向 DataHub 提交结果。

串口设备节点采用进程内所有权表和文件锁防止重复打开；组态发布时先校验 device 冲突，再停止旧通道并启动新通道。

7.0.4 TCP、IEC104、OPC UA 与 UDP 的线程模型

| 协议 | 并发实现 | 线程亲和要求 |
| --- | --- | --- |
| Modbus TCP | 非阻塞 socket + epoll；每连接状态机；Transaction ID 关联请求 | 同一连接状态在所属 Reactor/strand 串行推进 |
| IEC104 | 非阻塞连接；I/S/U 帧、k/w 窗口、t0~t3 定时器由 Reactor 推进 | 同一链路回调不并发，多链路可跨 Reactor 并行 |
| OPC UA | open62541 事件循环或受控 iterate；订阅事件批量转为 ValueUpdate | 同一 UA_Client/UA_Server 只能由所属执行器调用 |
| UDP | socket 注册 epoll；可选 recvmmsg/sendmmsg 批处理 | 解析和 Python IPC 异步，脚本不得在 Reactor 线程执行 |

7.0.5 单个协议角色进程的线程配置

| 线程/执行器 | 建议数量 | 职责和约束 |
| --- | --- | --- |
| Main/Control | 1 | 加载本协议组态、管理通道生命周期、处理 ProtocolBus 和健康检查 |
| I/O Reactor | 1~min(4, CPU核数/2) | epoll、timerfd、eventfd；回调短小，不执行数据库、复杂计算或脚本 |
| SerialExecutor | 每物理串口 1 个逻辑执行器 | 保证 RTU 串行时序；默认复用 Reactor，阻塞驱动场景才使用专用线程 |
| Decode/Transform Pool | 自动，至少 1 | 解码后的大小端转换、解位、缩放、稀疏点映射和批量路由；按通道序号有序提交 |
| Storage/Frame Writer | 1 | SQLite、审计、报文和统计异步落盘，磁盘慢不得阻塞通信 |

7.0.6 故障恢复与角色隔离

每个 protocol + role 实例由独立 systemd template unit 管理；运行管理器依据已发布组态启停相应实例。

某一通道失败只重连该通道，不重启整个角色进程；连续失败进入 DEGRADED/FAILED，并将关联点置为 Bad_Comm。

一个协议进程退出不影响其他协议继续采集；从站进程保留最后快照时必须标记 Stale/Bad_Comm，禁止把陈旧值伪装为 Good。

角色进程重启后按配置版本恢复通道；串口先关闭句柄并等待帧间隔，再重新打开，避免残留字节被误认作新帧。

进程数由启用的协议种类和主从角色自动决定，不允许现场任意填写。单个协议内的性能扩展优先调整 Reactor/Decode 线程数、批量大小、扫描计划和稀疏地址合并策略。

7.1 线程模型

| 线程/执行器 | 职责 |
| --- | --- |
| I/O Reactor（1~N） | epoll 处理 TCP/UDS、timerfd、eventfd；只做短小的收发和状态推进。 |
| Serial Executor（每串口） | RTU 总线独占、请求队列、帧间隔和超时。 |
| Protocol Worker Pool | 解码、转换、批量路由；不得阻塞 I/O Reactor。 |
| Storage Worker | SQLite、审计、报文文件和配置快照落盘。 |
| Qt GUI Thread | 仅界面；模型更新经 queued signal/slot，不直接运行协议栈。 |

7.2 通道状态机

DISABLED → STOPPED → STARTING → CONNECTING/HANDSHAKING → RUNNING ↑ │ │ └─ RETRY_WAIT ←┴─ DEGRADED/FAILED ←─┘ 运行时持续检测连接、握手、心跳、收发超时和进程心跳。每次状态迁移均生成事件并异步写入诊断文件，至少包含通道 ID、协议、前后状态、原因码、对端、时间戳、持续时间、重试次数和配置版本。

7.3 背压与容量

所有队列有界；队列满时按数据类别执行“合并最新值、丢弃低优先级帧或拒绝命令”，禁止无限增长。

普通点更新按 PointKey 合并并保留最新值；写命令和审计事件不得静默丢弃。

报文与运行诊断采用异步文件写入：按通道和日期/大小轮转，达到磁盘水位后先停止原始报文落盘，但保留断链、恢复、连续超时和进程异常等关键事件记录，禁止磁盘慢写阻塞通信线程。

慢 UI 只影响 UI 订阅，不反压通信数据面。

8. 报文监视与诊断

| 功能 | 实现要求 |
| --- | --- |
| 实时列表 | 方向、时间、通道、对端、长度、摘要、结果、关联点数；可暂停但后台采集按策略继续。 |
| 原始视图 | 十六进制 + ASCII；收发不同颜色；显示帧边界；支持复制单帧，并可按当前筛选结果批量导出。 |
| 解析树 | Modbus MBAP/PDU、IEC104 APCI/ASDU、OPC UA 服务层摘要；字段选择联动字节高亮。 |
| 过滤 | 按通道、方向、协议、地址/功能码/TI、成功失败、时间区间和文本过滤；导出操作必须复用当前过滤条件。 |
| 统计 | 收发帧/字节、成功率、超时、CRC、重连、平均/95 分位响应、点更新速率。 |
| 抓包 | 按权限启动/停止；支持 pcapng 和应用层 CSV/JSONL 自定义记录，导出内容包含时间、方向、通道、对端、原始字节、解析摘要和结果，供 Wireshark、脚本或离线分析工具使用；文件按大小/时间轮转并自动脱敏凭据。 |
| 诊断快照 | 一键导出配置摘要、版本、通道状态、断链/恢复事件、近端日志、统计与有限报文，不导出密钥；诊断包携带时间范围和校验清单，便于问题复现与归档。 |

9. Qt 5 界面设计

界面方案以现有工程 D:\LN43\NEW20241014 为交互参考基线。参考的是其工作台布局、面向对象抽象、工厂/观察者思想和设备组态流程；新软件不直接复制旧工程代码，也不延续其中与 Windows 命令、全局单例、明文密码及界面直连数据库相关的实现。

图 9-1  Qt5 Win98/DCS 风格工作台参考界面

界面采用固定工作台结构：顶部负责工程和运行命令，左侧负责对象导航，中部承载主要编辑与监视页，右侧显示当前对象属性，底部集中呈现校验问题和运行日志。各区域通过 QDockWidget/QSplitter 调整尺寸并保存布局，但关键运行状态始终可见。

| 页面 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 系统总览 | 通道状态、收发帧数、成功率、响应时间、点更新速率、资源使用和通信异常摘要。 |
| 工程导航与组态 | 左侧按工程→协议→通道→设备→扫描组→点表组织对象；双击对象在中部打开唯一页签。 |
| 属性检查器 | 右侧按基本、端点、时序、转换和诊断分组显示字段；使用类型化编辑器、单位、范围和即时校验。 |
| 点表编辑 | 中部虚拟化表格支持批量填充、复制粘贴、筛选、地址递增、导入导出、分包预览和错误定位。 |
| 运行监视 | 显示 value、timestamp、status、刷新频率及数据方向；一期状态统一为 NotConnected、Bad、Good。 |
| 报文监视 | 采用报文列表、十六进制原文和解析树三窗格；支持冻结、过滤、字节联动高亮和导出。 |
| 问题与日志 | 底部集中显示组态校验、连接错误、协议错误和运行日志；双击问题定位到对象或字段。 |
| 版本与发布 | 显示草稿差异、校验结果、发布版本和回滚入口；发布、写值和启停操作与普通查看明显区分。 |

界面安全规则 在线写值、遥控、启停通道、发布组态和证书变更必须明显区分于普通查看；高风险操作弹出目标、当前值、新值、影响范围和原因输入，并按角色要求二次确认。

9.1 工作台功能分区与交互基线

| 参考实现 | 提炼出的优点 | 在新软件中的落地 |
| --- | --- | --- |
| CommConfig：QMainWindow + 三个 QDockWidget | 工程导航、主编辑区和运行日志形成稳定的三分区工作台；支持停靠与尺寸调整 | 保留“左侧工程树 + 中部可关闭标签页 + 底部日志/问题/报文”布局，并保存/恢复用户布局 |
| CustomTabWidget / CustomTabBar | 一个对象只打开一个工作页；标签可关闭、固定、拖出为独立窗口再拖回 | 用于点表、通道属性、报文监视和脚本编辑；增加脏标记、关闭保存提示和页签唯一 ID |
| 工程树与名称映射 | 项目、采集设备、用户标签、服务形成清晰层级；点击树节点打开相应页面 | 升级为 ProjectTreeModel；节点保存稳定 UUID/类型，不再以可变名称作为唯一键 |
| NewCollectDevDlg + QStackedWidget | 新建设备采用分步向导；各协议设备页实现统一 setStep/saveData 接口 | 抽象 IDeviceWizardPage，由 ProtocolUiFactory 创建；公共步骤复用，协议差异由元数据驱动 |
| DevTypeBaseForm / ServiceBaseForm | 基类定义协议页面的统一行为，子类只处理自己的参数 | 拆为视图接口、校验器和配置 DTO，避免 UI 控件直接承担持久化职责 |
| DevPropertyBaseDlg | 以属性分组、可编辑标志和下拉选项呈现协议参数 | 形成通用 PropertyEditor；支持整数范围、IP、串口、枚举、证书和条件显示等类型化编辑器 |
| QTableView + QStandardItemModel + Delegate | 点表可批量展示和编辑；Delegate 能限制列或提供专用编辑器 | 采用 QAbstractTableModel + QSortFilterProxyModel；按字段类型创建 Delegate，支持校验、复制粘贴和虚拟化 |
| globalObserver + adapter factory | 用观察者降低模块之间的直接调用；工厂集中创建信号槽适配对象 | 改为类型安全 EventBus，事件使用强类型 struct；订阅返回 RAII 句柄，QObject 销毁时自动解绑 |
| ViewDataMin + 后台 QThread | 实时数据接收不阻塞界面；信号槽安全回到 GUI 线程 | GUI 只连接 comm-managerd；后台客户端采用 worker-object 模式并有明确 stop/quit/wait 生命周期 |

9.2 实现约束

不使用控件类直接拼 SQL、直接保存 JSON 或直接操作数据库；采用 View → Presenter/ViewModel → ConfigService → Repository 分层。

不以显示名称作为对象主键，也不使用 C 风格强制转换获取页签对象；使用 UUID、qobject_cast 或类型安全路由。

不在命令行中拼接明文密码，不依赖 PLINK/PSCP 或 Windows 路径；Linux 使用受控部署服务、密钥认证和参数化进程调用。

不把裸 QObject 指针长期保存在全局观察者列表；使用 QPointer/RAII 订阅并保证线程亲和性。

不在高频数据监视中逐条 findItems 和逐单元刷新；使用模型缓存、批量合并更新和 UI 刷新节流。

不让协议页面继承层次无限增长；公共参数使用 schema/元数据生成，只有复杂交互才编写专用页面。

9.3 协议界面插件与工厂

class IProtocolUiPlugin { public: virtual ~IProtocolUiPlugin() = default; virtual ProtocolId id() const = 0; virtual QWidget* createChannelEditor(const ChannelDto&, QWidget*) = 0; virtual QWidget* createPointEditor(const PointBindingDto&, QWidget*) = 0; virtual std::unique_ptr<IConfigValidator> createValidator() = 0; }; class ProtocolUiFactory { public: void registerPlugin(std::unique_ptr<IProtocolUiPlugin>); IProtocolUiPlugin& plugin(ProtocolId); };

10. 配置、存储与接口

10.1 SQLite 建议表

| 表 | 关键内容 |
| --- | --- |
| project_version | 版本号、状态、创建/发布人、时间、说明、父版本、内容哈希 |
| channel / device / scan_group | 通道公共字段、协议扩展 JSON、设备与任务关系 |
| point / point_binding | 统一点定义、内部键、协议地址、方向、转换与质量策略 |
| script_task / script_version | 脚本元数据、内容哈希、依赖、权限与触发规则 |
| user / role / permission | 本地账户或系统账户映射、角色权限 |
| audit_event / alarm_event | 不可抵赖操作事件、通信与系统告警 |
| certificate | 证书指纹、用途、信任状态、有效期；私钥仅保存受保护引用 |

10.2 管理 API

GUI 与服务之间使用 Unix Domain Socket。接口采用版本化 DTO，包含 requestId、actor、deadline、resultCode。核心操作包括：列出/控制通道、读取统计、订阅状态和值、读取/发布组态、执行校验、发起写命令、管理证书、控制抓包和导出诊断。

10.3 与 StructManage 的适配接口

class IDcsDataPort { public: virtual PointCatalogSnapshot loadCatalog() = 0; virtual ReadResult read(const PointKey&) = 0; virtual BatchResult publish(Span<const ValueUpdate>) = 0; virtual WriteResult writeInternal(const WriteRequest&) = 0; virtual void publishAlarm(const CommAlarm&) = 0; virtual void publishSoe(const TimedEvent&) = 0; };

DcsDataAdapter 内部完成 CardType/数据类型转换，优先批量更新共享内存。对外部写入必须明确路由：例如 AI/DI 通常作为采集输入写入系统，AO/DO 可能是向第三方下发的输出；具体方向由点组态决定，不能仅凭 CardType 推断。

11. 时间戳与普通点状态

| 主题 | 规则 |
| --- | --- |
| 时钟 | 内部统一使用 UTC 的 system_clock 时间点；界面按本地时区显示；单调超时使用 steady_clock。 |
| 时间源 | 每点保留一个 timestamp。协议提供源时标时使用源时标，否则使用本机接收时刻；内部统一存储 UTC。 |
| 质量 | 统一为 NotConnected、Bad、Good。NotConnected 表示通道未建立；Bad 表示通道已建立但本点数据无效；Good 表示通信正常且点值有效。 |
| 状态更新 | 断线时通道内全部点置为 NotConnected；解析失败或超时但通道仍在线时相关点置为 Bad；收到首个有效值后恢复为 Good。 |

12. 信息安全与可靠性

12.1 安全控制

生产运行、通道启停、组态发布和日志采集均不得依赖交互式 sudo。安装阶段由部署脚本一次性创建专用账户、设备组、目录和 systemd 权限；运行期仅使用预授权能力，确需提权的维护动作必须独立封装并记录审计。

最小权限运行：服务、GUI 和 Python worker 使用受控账户/权限；串口通过专用设备组授权，证书和配置目录仅授予必要读写权限，禁止为方便部署授予全局 sudo。

RBAC 细分查看、组态、发布、启停、写值、脚本、证书和审计导出权限。

OPC UA 禁止默认匿名写；证书私钥权限 0600，支持到期告警和信任变更审计。

管理 IPC 验证对端 UID/GID；敏感请求带时限和防重放 requestId。

配置、脚本和插件发布校验哈希/签名；生产模式禁止加载未知路径插件。

日志与报文不记录密码、私钥、令牌；诊断包默认脱敏。

12.2 高可用与恢复

| 场景 | 恢复策略 |
| --- | --- |
| 网络中断 | 运行时检测 socket 断开、心跳失败和连续超时；立即记录断链事件文件并将通道置为重连状态。采用指数退避 + 抖动并设置最大退避；恢复后按协议重新握手/总召/订阅，同时记录恢复时间、中断持续时长和重试次数。 |
| 服务崩溃 | systemd Restart=on-failure；读取最后有效版本；未完成发布事务自动回滚。 |
| 插件异常 | 捕获 C++ 异常并转错误码；高风险库进程隔离；看门狗检测心跳。 |
| 磁盘不足 | 达到磁盘高水位时停止原始报文落盘，保留通信和关键断链/恢复事件；采用文件轮转、保留期限及应急预留空间。 |
| 配置错误 | 发布前全量校验 + 影子加载；切换失败保持旧版本运行。 |
| 时间跳变 | 超时不使用 wall clock；记录 NTP/PTP 跳变；源时标异常降级质量。 |

12.3 离线部署

交付完整离线介质：主程序、Qt5、Python 运行时、wheel 包、协议库、许可证文本、SBOM、校验清单和安装脚本。

使用锁定依赖；运行环境禁止自动联网下载、pip install、系统包升级或在线获取证书。

提供离线升级包与回退包；升级前检查磁盘、架构、系统库、数据库版本和配置兼容性。

漏洞补丁通过受控介质进入，并保留来源、版本、哈希、测试和批准记录。

13. 性能与容量基线

以下为建议初始验收基线，最终数值应在目标国产 CPU、协议库和现场网络上通过容量测试定标。

| 指标 | 建议基线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 点规模 | 常用 20,000 点；极限 65,535 点/单机 | 内存模型、组态、导入校验和 UI 按极限设计 |
| 值更新 | 持续 20,000 updates/s；峰值 50,000/s | 批量路由，UI 降采样 |
| 通道数 | ≥ 256 TCP/OPC/IEC104 通道；≥ 32 串口 | 受文件描述符和硬件限制 |
| 报文显示 | 单通道内存保留最近 10,000 帧 | 容量可配置，全局设上限 |
| 最小周期 | 普通轮询点 10 ms | 仅用于高速扫描组；需做负载预算，禁止全部点配置为 10 ms |
| 事件延迟 | 内部更新 P95 < 10 ms（不含设备响应和轮询等待） | 解码完成到共享内存/订阅发布完成 |
| 启动恢复 | 10,000 点组态 < 10 s；全部通道异步启动 | 不允许串行连接阻塞启动 |
| 可用性 | 连续 7×24h 稳定性测试无崩溃/无失控增长 | 包含断网、重连和负载扰动 |

14. 开发选型与工程结构

| 领域 | 建议 |
| --- | --- |
| 语言/构建 | C++17；CMake；GCC/Clang；-Wall -Wextra；ASan/UBSan 用于测试版本。 |
| GUI | Qt 5 Widgets（工业桌面更稳妥）；Model/View；QSortFilterProxyModel；核心库不依赖 Qt。 |
| Modbus | 采用 libmodbus，覆盖 RTU/TCP 与 client/server；C++ RAII 适配层补齐调度、统计、点映射和报文回调。 |
| IEC104 | 候选采用 lib60870-C，覆盖 CS104 client/server 与主要 ASDU；商业闭源发布前必须解决 GPLv3/商业双许可证。 |
| OPC UA | 采用 open62541，实现 Client/Server、浏览、读写、Subscription/MonitoredItem、安全策略和证书。 |
| Python | 生产运行采用独立 python-worker + UDS；C++/Python 类型绑定可使用 pybind11，但嵌入模式仅用于受控 worker。 |
| 存储 | SQLite WAL；配置事务；审计与报文大数据分文件存储。 |
| 公共组件 | nlohmann/json 或 RapidJSON、spdlog、fmt、GoogleTest/GoogleMock；每项均锁定版本、许可证和源码哈希。 |
| 测试 | 协议仿真器；pcap/报文向量回放；模糊测试解码器；对开源库适配层做故障注入。 |

14.1 开源库复用边界

| 开源库 | 直接复用 | 本项目 C++ 封装职责 | 许可证/评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
| libmodbus | RTU/TCP 编解码、连接上下文、常用读写及 server mapping | ModbusChannel、RAII context、扫描合并、重连状态机、字节序转换、FrameRecord、错误码 | 开源版存在 LGPL 约束，商业闭源产品需完成动态链接/分发义务评审，或采购替代许可 |
| lib60870-C | IEC101/104 消息类型、CS104 client/server、链路与 ASDU 能力 | Iec104Channel、点映射、总召策略、周期/变化上送、死区参数、质量转换、统计和审计；一期不实现遥控与 SOE 映射 | 官方仓库说明为 GPLv3/商业双许可证；闭源交付通常需要商业许可 |
| open62541 | OPC UA Client/Server、信息模型、Subscription、MonitoredItem、安全与插件接口 | OpcUaChannel、Endpoint/证书管理、NodeId 映射、重连/重建订阅、Variant 转换 | MPL 2.0；修改库本体时履行 MPL 文件级义务；核验所启用加密后端许可 |
| pybind11 | C++/Python 类型暴露与解释器嵌入辅助 | PythonSdk DTO、受控 API、异常边界；解释器仅在 worker 内初始化 | BSD 风格许可；同时评审目标 Python 发行版及随附第三方包许可 |
| SQLite / JSON / spdlog | 持久化、序列化和日志基础能力 | Repository、迁移、事务、审计脱敏、滚动与水位控制 | 形成 SBOM，保存源码、NOTICE、许可证文本和构建选项 |

版本策略：不直接跟随系统最新包。项目建立 third_party.lock，记录上游仓库、tag/commit、源码哈希、许可证、补丁、编译选项和 CVE 处置状态；升级必须通过协议回归、ABI、性能和长期稳定性测试。

14.2 开源协议栈的适配器模式

IProtocolChannel ├── ModbusChannel ── owns ── unique_ptr<modbus_t, ModbusDeleter> ├── Iec104Channel ── wraps ── CS104_Connection / CS104_Slave ├── OpcUaChannel ── owns ── unique_ptr<UA_Client/UA_Server, UaDeleter> └── PythonChannel ── IPC ── python-worker (pybind11 is internal to worker) 开源库 API、线程和错误码只存在于各 Adapter 内部； core、UI、StructManage 适配层只能依赖本项目定义的稳定接口和 DTO。

src/ ├─ core/ # 点模型、路由、质量、状态机、错误码 ├─ protocols/ # modbus、iec104、opcua、python_ipc ├─ dcs_adapter/ # StructManage 与共享内存适配 ├─ service/ # manager daemon、IPC、systemd ├─ ui/ # Qt 5 组态监控 ├─ storage/ # SQLite、审计、报文 ├─ sdk/ # 插件 API、Python client └─ tests/ # 单元、集成、仿真、回放、性能

许可证决策点 协议库选型必须在详细设计阶段完成许可证、国产平台支持、安全算法、线程模型、维护活跃度和漏洞响应评审。方案不把具体第三方库的当前版本写死，以避免后续升级受限。

15. 测试与验收

| 测试类型 | 重点用例 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 地址解析、字节序、CRC、APDU/ASDU 编解码、Variant 转换、质量合成、状态机、超时。 |
| 协议一致性 | 正常/异常功能码，IEC104 窗口与定时器，OPC UA StatusCode/证书，RTU 帧间隔。 |
| 集成测试 | 与模拟器和真实设备互联；断线恢复；组态热更新；写后读；IEC104 周期/变化上送及源时间戳。 |
| 故障注入 | 丢包、乱序、半包、粘包、CRC 错、慢响应、证书过期、磁盘满、脚本死循环。 |
| 性能测试 | 最大点数、更新率、通道数、报文抓取、UI 订阅、24h 内存/句柄增长。 |
| 安全测试 | 越权写、IPC 伪造、配置篡改、脚本逃逸、路径遍历、敏感信息泄漏。 |
| 兼容测试 | 目标 Linux、国产 CPU、不同字节序配置、串口驱动、现有共享内存 ABI。 |

15.1 关键验收条件

四类通信能力均能由统一界面创建、启停、监视和诊断，单通道故障不影响其他通道。

点组态支持导入、校验、版本发布和回滚；无效配置不能进入运行态。

报文原始字节与解析字段一致，能够按协议关键字段过滤并导出。

外部值正确写入现有共享内存，状态、时间戳和质量转换符合映射规则。

所有控制/写值/脚本/发布行为具有操作者、时间、目标、结果和原因审计。

通过连续运行、断线重连、资源水位和故障注入测试，无死锁、崩溃及无界资源增长。

- 实施计划与交付物

项目计划由 4 名开发人员并行实施，代码按 5 个 Git 仓库管理：1 个主界面/集成仓库和 4 个通信模块仓库（Modbus、IEC104、OPC UA、Python/UDP）。主仓库只通过稳定接口和固定版本引用通信模块，建议使用 Git submodule 或包版本清单锁定 commit，禁止直接复制源码形成不可追踪的嵌套仓库。人员可分别负责界面与集成、Modbus、IEC104、OPC UA/Python；公共 DTO、错误码和测试向量由主仓库统一发布，确保各模块互不干扰且可独立构建测试。

| 阶段 | 建议周期 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| P0 基线确认 | 2 周 | 需求冻结、StructManage ABI/数据流验证、协议角色与规模定标、库选型评审 |
| P1 核心框架 | 4 周 | 服务骨架、IPC、统一点模型、配置库、DcsDataAdapter、Qt 工程树 |
| P2 Modbus + 报文 | 4 周 | TCP/RTU、点表、转换、扫描组、报文与统计 |
| P3 IEC104 | 4 周 | 链路/APCI/ASDU、总召、周期与变化上送、死区参数、普通点映射和仿真测试 |
| P4 OPC UA + Python | 5 周 | 浏览/订阅/证书、脚本 worker/SDK、资源隔离 |
| P5 联调与验收 | 4 周 | 性能、安全、7×24h、现场互联、安装升级与运维手册 |

16.1 交付物

需求规格说明、总体设计、详细设计、数据库与 IPC 接口说明。

源代码、CMake 工程、依赖清单/SBOM、构建脚本和离线安装包。

协议配置模板、Python SDK/示例、仿真工具与测试报文集。

单元/集成/性能/安全测试报告及问题闭环记录。

安装部署、组态操作、运行维护、故障诊断、备份恢复和升级回退手册。

17. 主要风险与决策清单

| 风险/决策 | 建议处理 |
| --- | --- |
| 现有共享内存 ABI 在 32/64 位不一致 | 优先引入版本化固定宽度 DTO；迁移期提供兼容适配器和启动自检。 |
| “四种通信方式”的角色边界不清 | 项目启动时冻结：Modbus/IEC104/OPC UA 分别要求 Client/Server 或主/从哪些角色。 |
| OPC UA 安全算法与国产密码要求 | 单独开展安全合规评审；必要时选支持目标密码套件的发行版/网关。 |
| IEC104 遥控安全责任 | 明确选择-执行、权限、联锁、命令源、超时和审计规则，并由业主签字确认。 |
| Python 脚本破坏实时性/安全 | 独立进程、资源配额、权限白名单、依赖锁定、超时熔断；不得直接访问共享内存。 |
| 点方向和 CardType 语义混淆 | 由显式 PointBinding.direction 决定；禁止依据 AI/AO 名称自动推断全部流向。 |
| Qt5 生命周期与长期维护 | 核心与 UI 解耦；抽象 GUI API，为未来 Qt6 迁移保留边界。 |

附录 A：建议错误码域

| 错误域 | 示例 |
| --- | --- |
| COMMON | INVALID_CONFIG、TIMEOUT、CANCELLED、RESOURCE_LIMIT、PERMISSION_DENIED |
| TRANSPORT | CONNECT_FAILED、CONNECTION_RESET、SERIAL_OPEN_FAILED、IO_ERROR |
| MODBUS | EXCEPTION_RESPONSE、TRANSACTION_MISMATCH、CRC_ERROR、INVALID_LENGTH |
| IEC104 | SEQUENCE_ERROR、T1_TIMEOUT、ASDU_DECODE_ERROR、NEGATIVE_CONFIRM |
| OPCUA | BAD_STATUS、CERT_REJECTED、SESSION_CLOSED、SUBSCRIPTION_LOST |
| SCRIPT | EXEC_TIMEOUT、WORKER_CRASHED、API_DENIED、DEPENDENCY_MISSING |
| DCS_ADAPTER | POINT_NOT_FOUND、TYPE_MISMATCH、SHM_ABI_MISMATCH、SHM_FULL |

附录 B：详细设计前必须确认的问题

目标 Linux 发行版、CPU 架构、编译器版本及国产密码/等保要求（当前阶段暂不限定）。

每种协议的角色、最大通道/设备/点数、最小采集周期和允许延迟。

现有系统共享内存名称、创建者、容量、锁策略、生命周期和并发写规则。

点级写入路由如何区分“写给控制器”“仅广播给上位显示”和“两者同时”；是否需要双人确认或联锁。

IEC104 周期/变化上送、死区和总召的现场语义；OPC UA 证书签发和信任流程。

Python 默认权限模板、可用离线包、脚本开发者权限、文件/网络范围和资源配额。

是否建设双机主备或双活（当前阶段暂不纳入一期强制范围）。

组态文件是否需与现有 RDB_E/Excel 完全双向兼容，以及版本迁移策略。

附录 C：开源库资料基线

以下为本方案选型判断使用的官方/上游资料。正式立项时应将实际采用版本对应的 LICENSE、NOTICE、源码包和依赖清单纳入交付基线。

libmodbus 官方参考手册：https://libmodbus.org/reference/

lib60870-C 官方仓库及许可证说明：https://github.com/mz-automation/lib60870

lib60870-C 用户指南：https://github.com/mz-automation/lib60870/blob/master/user_guide.adoc

open62541 官方文档：https://open62541.org/doc/

pybind11 官方文档：https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/

pybind11 嵌入解释器说明：https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/advanced/embedding.html